## Características
No. | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | CUMPLE |  | APLICA
|  | SI | NO | ARCO
1 | Infraestructura dedicada |  |  | x
2 | La tecnología propuesta debe ser la más reciente y adaptable a las necesidades de las entidades |  |  | x
3 | El hardware de la solución debe ser nuevo y de última generación |  |  | x
4 | La distancia física entre el datacenter principal y el datacenter de contingencia debe ser de mínimo 20 Kilómetros |  |  | x
5 | Datacenter de contingencia mínimo Tier III o ICREA III |  |  | x
6 | El datacenter para el CAPD deberá estar ubicados en Colombia o en la nube, cumpliendo con el punto 4 antes mencionado y fuera del área metropolitana de Bogotá. |  |  | x
7 | El datacenter de contingencia debe tener capacidad para alojar los servidores críticos señalados en el documento Anexo Técnico |  |  | x
8 | Dos canales dedicados MPLS activo-activo con balanceo de carga entre el datacenter principal y las instalaciones de las entidades |  |  | x
9 | Para los canales de comunicación es necesario que los principal y de contingencia se manejen con operadores diferentes |  |  | x
10 | Canal dedicado MPLS entre el datacenter de contingencia y las instalaciones de las entidades, este puede estar configurado en modo activo-activo o activo-pasivo según la relación costo beneficio |  |  | x
11 | Servicio de Firewall redundante en el CAO y CAPD |  |  | x
12 | El Proveedor debe entregar un plan técnico detallado para activar el Centro Alterno de Operaciones (CAO) y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) |  |  | x
13 | El proveedor deberá realizar en conjunto con las entidades una prueba anual de su plan de contingencia |  |  | x
14 | Realización de cuatro (4) pruebas anuales activando el CAO y haciendo uso de escritorios remotos de forma ilimitada. |  |  | x
15 | En caso que se declare una contingencia real, se debe tener los puestos de trabajo dispuestos entre una y dos horas posteriores a confirmación de contingencia real |  |  | x
16 | Presentar informes mensuales del servicio. Estos informes serán definidos de común acuerdo entre las partes |  |  | x

## Colocation
Detalle | Arco
Unidades de RACK | 8 U
Carga Eléctrica | 2 KVA

## Esp. Eléctricas
Ambiente de Contingencia
| EIA UNITS | Ancho | Profundidad | Altura | Peso | Fuentes de Poder | Consumo kVA | Consumo de Poder | Feature codes (FC) | Description | Voltage, amperage, and length | Power cord (left end) | Power cord (right end) | Power cord (left end) | Power cord (right end)
Servidor Power S814 | 4 | 610 mm | 1016 mm | 345 mm | 53.74 Kg | 2 | 1.48 | 200 - 240 V ac at 47 - 63 Hz | 6458 | Type 26 IEC320 C13/C14 | 200-240 V ac, 10 A, 4.3 m (14 ft) | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14 | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14
Consola HMC | 1 | 429 mm | 734 mm | 43 mm | 15.9 Kg | 2 | 0.191 | 200 to 240 V ac at 50 or 60 Hz | 6458 | Type 26 IEC320 C13/C14 | 200-240 V ac, 10 A, 4.3 m (14 ft) | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14 | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14
Flat Panel | 1 | 485 mm | 730 mm | 43 mm | 12.8 Kg | 1 | 0.04 | 100 - 240 V, 47 - 63 Hz | 9911 | Type 26 IEC320 C13/C14 | 200-240 V ac, 10 A, 4.3 m (14 ft) | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14 | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14
Librería de Cintas TS3100 | 2 | 447.5 mm | 740 mm | 87.6 | 15.6 Kg | 1 | 0.1 | 100-240 V ac, 50-60 Hz auto-ranging | N/A | Type 26 IEC320 C13/C14 | 200-240 V ac, 10 A, 4.3 m (14 ft) | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14 | Connector Type 26 IEC 320 C13 | Plug Type 26 IEC 320 C14

## Conectividad
Elemento | Arco
Enlaces a Internet | Enlace de salida de internet de 50 Mbps
Canal dedicado MPLS | 20 Mbps Arco- Centro de datos de contingencia

## Servicios Adicionales
Servicios de Seguridad Gerenciada | Arco
Funcionalidad Firewall | x

## Sala de Usuarios
Elementos | Arco
Puestos de trabajo contingencia real | 10
No. Computadores personales | 10
Líneas telefónicas | 10
Impresora Laser de alto rendimiento | 1
Conexión a Internet | SI
Red LAN | Entre el servidor AS/400 y todos los usuarios
Videograbación | Se requiere videograbación para el área del CAO
VPN | Contra AZURE
No. pruebas anual | 4 por año que pueden llegar a ser simultaneas con Bancóldex
No. puestos para pruebas | 10
Grabación de llamadas | 2 líneas Telefónicas
Los puestos de usuarios y computadores deben ser de exclusividad únicamente en caso de una contingencia masiva y en el escenario de prueba
2 Líneas telefónicas con grabación en caso de contingencia y pruebas, almacenamiento de Backup de las grabaciones y entrega de este en medio reproducible en el tiempo
El centro alterno de operaciones debe contar con control de acceso que aseguren sólo el ingreso del personal autorizado los controles de acceso se deben especificar en la propuesta
Red LAN entre todos los equipos de cómputo
Los computadores de los puestos de trabajo serán suministrados por el proveedor, quien tendrá como responsabilidad la instalación de los sistemas operativos, antivirus, la configuración de lo necesario para la conectividad y la actualización de estos
Tiempo de activación no superior a 1 hora
Ubicación del CAO en la zona metropolitana pero con una distancia prudente entre la sede principal y el mismo
Los PC deben tener: Sistema Operativo Windows 10, RAM de 8 GB, Disco Duro de 500 GB y el licenciamiento necesario (S.O., Antivirus))
El CAO debe contar con Circuito Cerrado de TV, con almacenamiento de grabación en instalaciones del proponente y por el periodo que él defina, al igual que acceso a las grabaciones en caso de ser requerido por las entidades

## Escritorios Virtuales
Componente necesarios
Plataforma de Virtualización | Autenticación y Aprovisionamiento de aplicaciones | Administración y gestión | Balanceo de carga | Empaquetado de aplicaciones | Clientes o Usuarios | Seguridad | Impresión | Acceso externo seguro | Administración
La plataforma de virtualización debe soportar 10 maquinas virtuales | Acceso desde los principales sistemas operativos (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) | Entregar, administrar y actualizar todos los escritorios y aplicaciones | Equilibrar las cargas de los escritorios virtuales y las aplicaciones | La solución a implementar debe permitir la ejecución de múltiples aplicaciones y múltiples versiones de la misma aplicación sin generar conflicto | Permitir acceso desde los computadores del CAO | Los escritorios virtuales y servidores deben ser dispositivos administrados por la red, para facilitar la implementación de políticas de seguridad de las entidades del Grupo Bancóldex | La impresión de los escritorios virtuales debe ser dirigida a los dispositivos de las sedes principales de las entidades, al igual que al CAO | La solución a implementar debe instalarse y configurarse a través de Virtual Appliance | Gestión centralizada desde una única consola
Arco: 10 escritorios virtuales | Acceso vía HTML desde cualquier navegador | Debe permitir que el usuario pueda continuar su trabajo desde el punto donde se detuvo, independientemente de la estación física | Monitorear y auditar la actividad de los escritorios virtuales | Virtualización de aplicaciones de 32 o 64 bits, para ejecutarse en cualquier sistema operativo soportado | Acceder vía web (Navegador) Sin instalar algún cliente nativo | Controlar los escritorios virtuales y servidores de manera remota | Los escritorios virtuales deben poseer controlador universal para eliminando la incompatibilidad o soporte o instalación de estos. | Al momento de realizar las actualizaciones no tiene que generarse inactividad para los usuarios | Desde la consola de administración debe permitir la creación de workflows
| Personalización con logos de las entidades | Administración de múltiples POD a través de una única consola de administración | Escalabilidad y equilibrio de carga global | la solución debe permitir que la aplicación virtualizada se ejecute sin la necesidad de instalar agentes o cualquier software cliente-servidor | Uso de un único instalador que soporte plataforma de x86 o x64 bits y debe soportar plataformas de acceso a escritorios virtuales de 32 o 64 bits | El ID del usuario de dominio y contraseña debe cifrarse |  | Debe permitir configuración de autenticación para RSA SecurID, RADIUS, Certificado X.509, RSA Adaptive Authentication o Smart Card | Desde la consola de administración debe permitir el uso compartido de los recursos físicos del servidor entre las máquinas virtuales, asignando recursos para cada maquina virtual
| Autenticación a Office 365 (Portal y Pagina Web) con uso de credenciales de Active Directory | Debe permitir el inicio de sesión de asistencia remota, enviar mensajes, conectar, desconectar y reiniciar la sesión de los usuarios | Debe permitir la configuración de un grupo de escritorios virtuales en modo de espera (o aprovisionados), esto en caso de fallas con las imágenes de los escritorios activos o necesidades de operación en contingencia. Dichos escritorios deben ser activados automáticamente según la demanda | Se debe permitir el agregar complementos en la aplicación virtualizada | Tolerar los siguientes protocolos de conexión: - HTML 5 - RDP - PCoIP - Blast Extreme | Deben utilizar túnel SSL para garantizar que las conexiones estén encriptadas |  | Debe permitir la configuración del proveedor de identidad SAML | Adicionar recursos (CPU y memoria) a una máquina virtual generar inactividad en producción
| Uso de los recursos de manera condicional de acuerdo al perfil de los usuarios | Suministrar la información y detalle de las sesiones de los usuario que hagan uso de la solución |  |  |  | Los usuarios del CAO tendrán acceso completo a las aplicaciones y recursos, considerando el CAO como un punto de operación seguro |  |  | Creación de un entorno de alta disponibilidad
| Proveer integración con otras aplicaciones desde una interfaz de programación con la aplicación o API | Acceder vía Web a la consola de administración y debe tener como mínimo las siguientes reglas de acceso: - Administración de escritorio - Visualización - Creación y administración de grupos de escritorio - Creación, cambio e implantación de la imagen - Asignación, eliminación y modificación de aplicaciones empaquetadas para los grupos de escritorio |  |  |  | Las opciones de conexion son: Intalaciones de las entidades CAO VPN |  |  | Debe permitir la creación de nuevas máquinas virtuales a través de modelos ya creados y listos para instalar
| Solución de virtualización de aplicaciones basada en empaquetamiento de aplicaciones Legacy o heredadas |  |  |  |  | Debe cumplir con las circulares de la SFC: - 007 de 2018 - 005 de 2019
Admitir los siguientes tipos de identidad de acceso: - Active Directory sobre LDAP - Active Directory, Autenticación de Windows integrada - Directorio LDAP - VPN - Kerberos Authentication - SAML - OAuth / OAuth2 - CASB - IDP - RDP - BLAST
Proveer Licenciamiento requerido para el funcionamiento de los escritorios virtuales (Cantidad, tipo y uso)
Licenciamiento MICROSOFT requerido
Se debe garantizar el mejor rendimiento para los diferentes perfiles de usuario que se requieran, mejorando la experiencia de la administración de la plataforma, al igual que la del usuario final
La solución a implementar debe ser un escenario activo – pasivo en HA, para garantizar la disponibilidad de la plataforma
El proveedor debe indicar la mejor alternativa para garantizar el correcto funcionamiento de los escritorios virtuales
La solución a implementar debe quedar máximo al 80% de su capacidad, el 20% restante estimado para crecimiento a futuro